УТВЕРЖДЕНА
                  постановлением Главы администрации

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от ______________ № __________

Актуализированная СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО «ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                          ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2032 ГОДА

ООО «Леноблтеплоснаб»

(2019 год)

Оглавление

Введение	3

Общие сведения.	4

Характеристика процесса теплоснабжения.	8

Климатические условия.	11

Процесс теплоснабжения	13

Раздел 1 Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	23

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	29

Раздел 3 Предложения по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей.	32

Раздел 4 Перспективные топливные балансы.	46

Раздел 5 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	47

Раздел 6 Определение единой теплоснабжающей организации	48

Раздел 7 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	50

Раздел 8 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	50

Раздел 9 Заключение	51

Введение

Схема теплоснабжения МО «Пашское сельское поселение» (далее – схема) разработана в соответствии с Федеральными законами:

- № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г.

- № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г (в действующей редакции от 19.05.2013г.)

- № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями) от 30.12.2004г

- Постановлением Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012г.

- Приказа Минэкономразвития России № 931, от 10.12. 2015г. «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». Настоящая схема определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

- Обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей тепло энергоресурсами;

- Обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;

- Установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- Обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- Обеспечение безопасности системы теплоснабжения

Общие сведения.

Пашское сельское поселение - муниципальное образование в составе Волховского района Ленинградской области. Административный центр - село Паша.

Расположено в северо-восточной части района, вдоль реки Паша, граничит с Лодейнопольским и Тихвинским районами.

Географические данные: юго-восточная часть Волховского района граничит с: на юге и юго-западе — с МО «Усадищенское сельское поселение» Волховского района, на севере и северо-западе — с МО «Колчановское сельское поселение» Волховского района на востоке и юго-востоке — с Тихвинским районом Ленинградской области.

По территории поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск (ж/д станция Паша) и федеральная автодорога М18 «Кола».

По территории поселения проходит автодорога А114 Новая Ладога — Вологда. Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 80 км.

Общая численность населения на 2018 год составила 4749 человек. Подробная информация о поселении приведены в двух таблицах. В состав поселения входит 55 населённых пунктов:

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ашперлово | деревня | ↘3[15] (2012) |
| 2 | Баландино | деревня | ↗15[15] (2012) |
| 3 | Балдино | деревня | ↗7[15] (2012) |
| 4 | Берег | деревня | ↗85[15] (2012) |
| 5 | Большая Весь | деревня | →8[15] (2012) |
| 6 | Бор | деревня | ↘17[15] (2012) |
| 7 | Вишняков Посад | деревня | ↘5[15] (2012) |
| 8 | Вонга | посёлок | ↗7[15] (2012) |
| 9 | Главная Запань | деревня | ↘100[15] (2012) |
| 10 | Емское | деревня | ↘8[15] (2012) |
| 11 | Иевково | деревня | ↗1[15] (2012) |
| 12 | Исаево | деревня | ↗4[15] (2012) |
| 13 | Карпино | деревня | ↗1[15] (2012) |
| 14 | Кизлярское | деревня | ↘11[15] (2012) |
| 15 | Князево | деревня | ↗11[15] (2012) |
| 16 | Колголемо | деревня | →22[15] (2012) |
| 17 | Костино | деревня | →0[15] (2012) |
| 18 | Кувшиново | деревня | →2[15] (2012) |
| 19 | Малашата | деревня | ↘6[15] (2012) |
| 20 | Малая Весь | деревня | ↗5[15] (2012) |
| 21 | Малочасовенское | деревня | ↘6[15] (2012) |
| 22 | Малыжино | деревня | ↘2[15] (2012) |
| 23 | Манихино | деревня | ↗55[15] (2012) |
| 24 | Медвежья Кара | деревня | ↘24[15] (2012) |
| 25 | Надкопанье | деревня | ↘85[15] (2012) |
| 26 | Насоново | деревня | →4[15] (2012) |
| 27 | Николаевщина | деревня | ↘95[15] (2012) |
| 28 | Новая | деревня | ↘2[15] (2012) |
| 29 | Новина | деревня | ↘1[15] (2012) |
| 30 | Новозотовское | деревня | →40[15] (2012) |
| 31 | Октябрьская Свобода | деревня | ↗3[15] (2012) |
| 32 | Папоротно | деревня | ↗143[15] (2012) |
| 33 | Паша | село, административный центр | ↗3844[15] (2012) |
| 34 | Песчаница | деревня | ↘15[15] (2012) |
| 35 | Печеничино | деревня | ↗9[15] (2012) |
| 36 | Подбережье | деревня | ↗4[15] (2012) |
| 37 | Подъелье | деревня | →5[15] (2012) |
| 38 | Пучнино | деревня | ↗22[15] (2012) |
| 39 | Ручьи | деревня | ↗29[15] (2012) |
| 40 | Рыбежно | деревня | ↗19[15] (2012) |
| 41 | Рыбежно | посёлок | ↘197[15] (2012) |
| 42 | Рязановщина | деревня | ↘28[15] (2012) |
| 43 | Смелково | деревня | →1[15] (2012) |
| 44 | Сонино | деревня | ↗27[15] (2012) |
| 45 | Сорзуй | деревня | ↘84[15] (2012) |
| 46 | Спирово | деревня | ↘12[15] (2012) |
| 47 | Старая Силовая | деревня | ↘35[15] (2012) |
| 48 | Тайбольское | деревня | ↘35[15] (2012) |
| 49 | Томилино | деревня | ↗21[15] (2012) |
| 50 | Урицкое | деревня | ↗7[15] (2012) |
| 51 | Устеево | деревня | ↘7[15] (2012) |
| 52 | Усть-Рыбежно | деревня | ↗62[15] (2012) |
| 53 | Чаплино | деревня | →8[15] (2012) |
| 54 | Часовенское | деревня | ↗27[15] (2012) |
| 55 | Щепняг | деревня | ↘0[15] (2012) |

Общие сведения по поселению

| Площадь поселения | 1022,3 км2 |
| --- | --- |
| Количество населенных пунктов | 55 |
| Общее количество населения (в т.ч. проживающих на территории планирования) | 4 749 чел. |
| Проживающих на территории планирования | 3 844 чел. |

Таблица 2

Демографический прогноз численности населения

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | На расчётный срок |
| Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | 4 749 | 5 154 |
| в том числе с.Паша | 3 844 | 3 914 |

Климат.

Территория МО «Пашское сельское поселение» расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Климатообразующим фактором на территории муниципального района является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года здесь преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух от Атлантического океана. Вторжения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с атлантическими здесь преобладают континентальные воздушные массы.

Территория МО «Пашское сельское поселение» относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80–82 % с максимумом 87–89 % в ноябре-январе и минимумом 67–70 % в мае.

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения за период с температурой более 10 °С равен 1,4–1,6. Среднегодовое количество осадков составляет 580–610 мм, большая их часть приходится на тёплый период года с апреля по октябрь.

Зима продолжительная и неустойчивая. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 5 месяцев. Самые холодные месяцы январь и февраль со среднемесячной температурой -9 °С и -9,6 °С. Влияние водного бассейна Ладожского озера проявляется в изменениях суточного и годового хода температуры воздуха, что выражается в сдвиге минимума Схема теплоснабжения МО «Пашское сельское поселение» температуры с января на февраль (метеостанция Новая Ладога). Абсолютный минимум температуры в Волховском муниципальном районе составил -49 °С.

Снежный покров появляется обычно в середине октября - начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале - марте. Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см. Почва промерзает на глубину 45–85 см в зависимости от механического состава и теплопроводности. Запасы воды в снеге составляют около 100 мм.

Весной переход среднесуточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным происходит в первой декаде апреля. В этот период происходит интенсивное таяние снега, усиливается поверхностный сток, возобновляются эрозионные и биологические процессы в почве. Запасы влаги в почве близки к полной влагоёмкости. Полное оттаивание почвы наступает в третьей декаде апреля, «спелость» почв к пахоте (мягкопластичное состояние) в зависимости от рельефа и механического состава в конце третьей декады апреля и в первой декаде мая. Последний заморозок обычно наблюдается в третьей декаде мая.

Лето довольно тёплое. Похолодания вызываются вторжениями холодного арктического воздуха. Самый тёплый месяц – июль со среднемесячными температурами +16,9–17,2 °С. Абсолютный максимум температур равен +32 °С, +34 °С. В первой половине лета в мае–июне бывают Схема теплоснабжения МО «Пашское сельское поселение» засушливые периоды. Территория МО «Пашское сельское поселение» характеризуется достаточно высокими значениями солнечного сияния (≈1800 часов) в связи с относительно близким положением Ладожского озера.

Осень имеет затяжной характер – падение температуры от 10 до 0 °С происходит за 60 дней. Первые заморозки наблюдаются во второй, начале третьей декады сентября. Устойчивые морозы в среднем наступают в начале декабря и продолжаются в среднем 100–104 дня. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября.

Характеристика процесса теплоснабжения.

А. Источник тепла.

Теплоснабжение потребителей МО «Пашского сельское поселение» осуществляется: от котельной по адресу:

1. с.Паша, ул. Советская 192е, работающей на мазуте;

2. с.Паша, ул. Советская 108а, работающей на мазуте;

3. с.Паша, ул. П. Нечесанова 23б, работающей на мазуте;

4. с.Паша, ул. Станционная 9, работающей на угле;

Характеристика оборудования:

1.Котельная №1 - Водогрейный котел КВГМ 3,0 -95 -2 шт.; КВГМ 2,5-95 -1 шт.; общая тепловая мощность- 8,5 Мвт (7,308 Гкал/час);

2. Котельная №2 - Водогрейный котел КВГМ 0,63 - 95 - 1 шт.; КВГМ 0,35-95 - 1 шт.; общая тепловая мощность- 0,98 Мвт (0,843 Гкал/час;

3.Котельная №3 - Водогрейный котел КВГМ 1,1-95 - 2 шт.; общая тепловая мощность- 2,2Мвт (1,891 Гкал/час);

4.Котельная №4 - Водогрейный котел НИИСТУ-0,5 - 2 шт.; общая тепловая мощность -1Мвт (0,86 Гкал/час);

Установленные тепловые мощности котельных позволяет выдавать теплоноситель с максимальными температурными параметрами.

Б. Тепловые сети.

Тепловая сеть двухтрубная. Система теплоснабжения зависимая.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется                         П-образными компенсаторами и за счет углов поворота трассы.

Тепловая изоляция – мин вата, покровный слой – из различных материалов, ППУ ПЭ, мин. вата, покровный слой- из различных материалов в т.ч. рубероида. Сочетаются подземная и наружная системы прокладки трубопроводов.  Год ввода в эксплуатацию: 1959 -1989 г.

Общая протяженность теплотрассы от котельной по ул. Советская, д. 192 (№1), составляет в однотрубном исчислении 6615 м. (в двухтрубном 3307,5 м)

Общая протяженность теплотрассы от котельной по ул. Советская, д.108а (№2), составляет в однотрубном исчислении 798 м. (в двухтрубном 399 м)

Общая протяженность теплотрассы от котельной по ул. Павла Нечесанова, д.23б (№3), составляет в однотрубном исчислении 2526 м. (в двухтрубном 1263 м)

Общая протяженность теплотрассы от котельной по ул. Станционная, д.9 (№4), составляет в однотрубном исчислении 1038. (в двухтрубном 519 м)

По материалам обследования составлена фактическая схема наружной тепловой сети с нанесением длин и диаметров всех участков тепловой сети, и местных сопротивлений.

В. Местные системы теплопотребления.

Потребителям отпускается тепловая энергия на отопление и горячее теплоснабжения.

В данном поселении принят температурный график теплоносителя:

- 95С - 70С

В результате проведенных исследований и расчетов установлено следующее:

1.  Количество объектов, подключенных к тепловой сети:

№1 - составляет 59 зданий. Из них жилой фонд – 46 домов.

№2 - составляет 6 здания. Из них жилой фонд –5 домов.

№3 - составляет 16 зданий. Из них жилой фонд – 12 домов.

№4 - составляет 4 здания. Из них жилой фонд – 2 дома.

2.  Расчётный расход тепла абонентов котельной составляет:

№1 – на отопления Q= 2,796 Гкал/час, на ГВС= 0,22 Гкал/час

№2 – на отопления Q= 0,224 Гкал/час, на ГВС= 0,005 Гкал/час

№3 – на отопления Q= 0,672 Гкал/час, на ГВС-нет

№4 – на отопления Q= 0,227 Гкал/час, на ГВС-нет

3.  Весовой максимальный расход теплоносителя:

№1- составляет 115,35 т/час.

№2- составляет 9,65 т/час.

№3- составляет 26,78 т/час.

№4- составляет 7,76 т/час.

Из приведённых цифр делаем следующие выводы:

1.	Котельные способны обеспечить потребителей необходимым количеством тепла на нужды отопления, ГВС, т.к.  максимальная тепловая мощность составляет 10,902 Гкал/час;

2.	Сетевые насосы котельной способны обеспечить устойчивую циркуляцию теплоносителя в сети.

Основные характеристики системы теплоснабжения муниципального образования «Пашское сельское поселение» представлены в таблицах 3 и 4

Все тепловые сети и котельные в настоящее время находятся в             собственности муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ

Таблица 3.

Характеристики системы теплоснабжения МО «Пашское сельское поселение»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ час | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Зарезервировано по ТУ на 01.07.2019г. Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Паша, Советская 192 | мазут | 7,308 | 3,016 | 0 | КВГМ 3,0-95-2013г.-2шт. КВГМ 2,5-95-2015г-.1шт |
| 2 | Котельная с.Паша, Советская 108а | мазут | 0,843 | 0,229 | 0 | КВГМ 0,63-95-2013г.-1шт КВГМ 0,63-95-2017г.-1шт |
| 3 | Котельная с.Паша, П.Нечесанова23б | мазут | 1,891 | 0,672 | 0 | КВГМ 1,1-95-2014 -2шт. |
| 4 | Котельная с.Паша, Станционая 9 | уголь | 0,86 | 0,227 | 0 | НИИСТУ-0,5-2016-2шт |

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является мазут.

Климатические условия.

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование, и эксплуатация систем теплоснабжения с.Паша использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99(2003) «Строительная климатология» (Свод правил СП 131.13330.2012, утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 275).

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью

0,92 t ext = -29 °С;

Средняя температура отопительного периода t ht = -2,9 °С;

- Продолжительность отопительного периода: 227 суток;

Параметры микроклимата помещения:

Средняя температура внутреннего воздуха t int = 18 °С.

Градусо-сутки отопительного периода (°С сутки):

D = (tint – tht)*zht = (18-(-2,9))*228 = 5221, где

tint - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

tht - средняя температура отопительного периода, °С;

zht - продолжительность отопительного периода, сутки.

Таблица 4

Распределение общего объема тепловой энергии

| Расположение источника тепловой энергии | Проектная мощность котельной | Располагаемая мощность |  | Собственные нужды |  | Потери в сетях Нормативные/ фактические |  | Установленная / фактическая отпускаемая тепловая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| Котельная с.Паша, Советская 192 | 7,308 | 6,212 | 85 | 0,124 | 2 | 0,487 /1,218 | 8 / 20 | 5,601/4,87 | 90 / 78 |
| Котельная с.Паша, Советская 108а | 0,843 | 0,674 | 80 | 0,013 | 2 | 0,052/ 0,117 | 8/18 | 0,596/ 0,531 | 90/80 |
| Котельная с.Паша, П.Нечесанова23б | 1,891 | 1,532 | 81 | 0,038 | 2 | 0,119/ 0,239 | 8/16 | 1,375/ 1,255 | 90/82 |
| Котельная с.Паша, Станционная 9 | 0,86 | 0,516 | 60 | 0,10 | 2 | 0,033 /0,083 | 8 / 20 | 0,383/ 0,333 | 90 / 78 |

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Из таблицы 4 и диаграмм видно, что при существующем КПД котельной 85 % (согласно паспортным данным) и общих фактических потерях тепловой энергии до 31 %, полезный отпуск тепловой энергии составляет 63% от максимально возможной выработки.

Основными потребителями услуг теплоснабжения поселения является население и социальные объекты (таблица 5).

Таблица 5

Распределение общего объёма полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей МО «Пашское сельское поселение».

| Группа потребителей | Гкал/ч | % |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 3,282 | 79,31% |
| Социальные объекты | 0,334 | 8,07% |
| Прочие потребители | 0,522 | 12,61% |
| Всего на цели теплоснабжения | 4,138 | 100,00% |
| На теплоснабжение | 3,888 | 93,96% |
| На ГВС | 0,250 | 6,04% |
| Итого | 4,138 | 100,00% |

Диаграмма 3

Процесс теплоснабжения

Централизованные системы теплоснабжения двухтрубные, тепловые сети тупиковые, тепловых пунктов нет, имеются тепловые камеры для распределения теплоносителя.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 10 977,0 м. Компенсирующие устройства П и Г – образные. Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. Режим работы тепловой сети при пиковой нагрузке: 95/70 °С, давление теплоносителя от котельной -  Р1 4,5 Кгс/см2, Р2 2,5 Кгс/см2 у концевых потребителей Р1 3,8 Кгс/см2, Р2 3,2 Кгс/см2

Тепловые сети МО «Пашское сельское поселение» предназначены для обеспечения отоплением многоквартирных зданий, объектов социально-культурного назначения и организаций, расположенных на территории поселения.

Приборы учёта тепловой энергии на объектах потребителей отсутствуют.

Определение количества тепловой энергии, теплоносителя, произведенное источником тепловой энергии и отпущенное в тепловую сеть, при отсутствии приборов учета тепловой энергии, осуществляется расчетным методом, в соответствии с постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г. и приказа №99/пр от 17.03.2014г. Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Подробная характеристика тепловых сетей систем теплоснабжения приведена в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Диаметры т/с | Длина в 1-но тр. исчислении | способ прокладки | тип изоляции | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паша ул.Советская д.192. Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 219 | 400 | подземная | ППУ-ПЭ | 2012 |
| 2 | 219 | 286 | подземная | ППУ-ПЭ | 2013 |
| 3 | 159 | 386 | подземная | ППУ-ПЭ | 2012 |
| 4 | 159 | 500 | надземная | ППУ-ПЭ | 2016 |
| 5 | 108 | 1205 | подземная | ППУ-ПЭ | 2012 |
| 6 | 108 | 444 | подземная | ППУ-ПЭ | 2014 |
| 7 | 89 | 800 | подземная | ППУ-ПЭ | 2002 |
| 8 | 89 | 540 | подземная | ППУ-ПЭ | 2013 |
| 9 | 76 | 274 | надземная | мин. вата рубероид | 2002 |
| 10 | 57 | 684 | надземная | мин. вата рубероид | 2012 |
| 11 | 57 | 524 | подземная | ППУ-ПЭ | 2013 |
| 12 | 32 | 532 | подземная | ППУ-ПЭ | 2002 |
| Итого |  | 6615 |  |  |  |
| Паша ул.Советская д.108. Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 89 | 304 | надземная | мин. вата рубероид | 1994 |
| 2 | 89 | 54 | надземная | мин. вата рубероид | 1998 |
| 3 | 40 | 126 | подземная | ППУ-ПЭ | 2015 |
| 4 | 40 | 230 | надземная | мин. вата рубероид | 2014 |
| 5 | 57 | 24 | надземная | мин. вата рубероид | 1994 |
| 6 | 32 | 60 | надземная | мин. вата рубероид | 2015 |
| Итого |  | 798 |  |  |  |
| Паша ул.Нечесанова д.23-б. Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 108 | 130 | надземная | мин. вата рубероид | 2011 |
| 2 | 108 | 170 | надземная | мин. вата рубероид | 2010 |
| 3 | 89 | 180 | надземная | мин. вата рубероид | 2011 |
| 4 | 89 | 520 | надземная | мин. вата рубероид | 2016 |
| 5 | 76 | 126 | надземная | мин. вата рубероид | 1995 |
| 6 | 76 | 186 | надземная | мин. вата рубероид | 2006 |
| 7 | 57 | 148 | надземная | мин. вата рубероид | 1995 |
| 8 | 57 | 222 | надземная | мин. вата рубероид | 206 |
| 9 | 57 | 220 | надземная | мин. вата рубероид | 2011 |
| 10 | 40 | 390 | надземная | мин. вата рубероид | 1995 |
| 11 | 32 | 234 | надземная | мин. вата рубероид | 2006 |
| Итого |  | 2526 |  |  |  |  |  |
| Паша ул.Станционая д.9. Котельная №4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 108 | 41 | надземная | мин. вата рубероид | 2016 |
| 2 | 125 | 535 | надземная | мин. вата рубероид | 2000 |
| 3 | 89 | 286 | надземная | мин. вата рубероид | 2000 |
| 4 | 57 | 46 | надземная | мин. вата рубероид | 2000 |
| 5 | 57 | 70 | надземная | мин. вата рубероид | 2015 |
| 6 | 57 | 60 | подземная | ППУ-ПЭ | 2016 |
| Итого |  | 1038 |  |  |  |

| Котельная | протяженность тепловых сетей (м) |
| --- | --- |
| с.Паша ул. Советская д.192 Котельная №1 | 6 615,0 |
| с.Паша ул. Советская д.108 Котельная №2 | 798,0 |
| с.Паша ул. Павла Нечесанова д.23-б Котельная №3 | 2 526,0 |
| с.Паша ул. Станционная д.9 Котельная №4 | 1 038,0 |

Способы прокладки действующих тепловых сетей надземный и без канальный подземный.

В с. Паша тепловая энергия поступает к потребителям от четырех источников теплоснабжения:

1) котельная расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д.192-е по единой тепломагистрали в двухтрубном исполнении (рисунок 1).

2) котельная расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Советская, д.108-а по единой тепломагистрали в двухтрубном исполнении (рисунок 2).

3) котельная расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Павла Нечесанова, д.23-б по единой тепломагистрали в двухтрубном исполнении (рисунок 3).

4) котельная расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Станционная, д.9 по единой тепломагистрали в двухтрубном исполнении (рисунок 4).

На котельных применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии для обеспечения температуры в помещениях не ниже 18ºС.

Рисунок 1. Оперативная  схема тепловой сети котельной №1

Рисунок 2. Оперативная  схема тепловой сети котельной №2

Рисунок 3. Оперативная схема тепловой сети котельной №3

Рисунок 4.  Оперативная  схема тепловой сети котельной №4

Перечень объектов потребителей тепловой энергии и их характеристики в полном объёме приведён в таблице 7.

Перечень и характеристики потребителей тепловой энергии

МО «Пашское сельское поселение»                                           Таблица 7

| № Зоны | Адрес объекта теплоснабжения | Наименование потребителя | Общая годовая потреб-ность в тепле, Гкал/год | Расчетная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители от котельной по ул. Советская, д. 192 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, 169а | Волховская ЦРБ | 572,770 | 0,222 |
| 1 | ул. Советская, 169б | Волховская ЦРБ | 160,618 | 0,065 |
| 1 | ул. Советская, 171 | многоквартирный жилой дом | 869,062 | 0,284 |
| 1 | ул. Советская, 173 | многоквартирный жилой дом | 833,616 | 0,278 |
| 1 | ул.Советская, 173а | частный жилой дом | 29,842 | 0,012 |
| 1 | ул. Советская, 175 | многоквартирный жилой дом | 341,305 | 0,130 |
| 1 | ул.Советская, д.175а | частный жилой дом | 11,947 | 0,005 |
| 1 | ул. Советская, 177 | многоквартирный жилой дом | 372,242 | 0,134 |
| 1 | ул.Советская, д.177а | частный жилой дом | 28,757 | 0,012 |
| 1 | ул. Советская, 179 | многоквартирный жилой дом | 353,102 | 0,131 |
| 1 | ул. Советская, 179а | маг."Южный" ИП Салынцев | 5,900 | 0,003 |
| 1 | ул. Советская, 181 | многоквартирный жилой дом | 333,183 | 0,126 |
| 1 | ул.Советская, 182а | частный жилой дом | 22,833 | 0,009 |
| 1 | ул. Советская, 183 | многоквартирный жилой дом | 330,275 | 0,121 |
| 1 | ул. Советская, 184 | ИП Засуха магазин | 10,265 | 0,005 |
| 1 | ул. Советская, 184а | частный жилой дом | 13,801 | 0,006 |
| 1 | ул. Советская, 185 | многоквартирный жилой дом | 369,340 | 0,132 |
| 1 | ул.Советская, 186 | многоквартирный жилой дом | 53,506 | 0,022 |
| 1 | ул. Советская, 187 | многоквартирный жилой дом | 360,179 | 0,132 |
| 1 | ул.Советская, 188 | частный жилой дом | 11,737 | 0,005 |
| 1 | ул. Советская, 189 | многоквартирный жилой дом | 385,581 | 0,136 |
| 1 | ул.Советская, 190 | многоквартирный жилой дом | 42,412 | 0,018 |
| 1 | ул.Советская, 190а | многоквартирный жилой дом | 42,203 | 0,018 |
| 1 | ул.Советская, 190б | многоквартирный жилой дом | 42,133 | 0,017 |
| 1 | ул.Советская, 190в | многоквартирный жилой дом | 41,571 | 0,017 |
| 1 | ул.Советская, 190г | частный жилой дом | 13,321 | 0,006 |
| 1 | ул. Советская, 191 | многоквартирный жилой дом | 383,639 | 0,151 |
| 1 | ул.Советская, 192 | многоквартирный жилой дом | 64,079 | 0,027 |
| 1 | ул.Советская, 192 д | МО Пашское банно-прачечный комплекс | 95,0 | 0,02 |
| 1 | ул.Советская, 192а | многоквартирный жилой дом | 42,898 | 0,018 |
| 1 | ул.Советская, 192б | многоквартирный жилой дом | 42,482 | 0,018 |
| 1 | ул.Советская, 192в | многоквартирный жилой дом | 42,063 | 0,017 |
| 1 | ул.Советская, 192г | многоквартирный жилой дом | 40,366 | 0,017 |
| 1 | ул.Советская, 193 | Дет.сад "Белочка" | 424,0 | 0,163 |
| 1 | ул.Советская, 194 | многоквартирный жилой дом | 123,549 | 0,051 |
| 1 | ул.Советская, 194а | частный жилой дом | 24,732 | 0,010 |
| 1 | ул.Советская, 194б | ООО "Грифед" | 15,162 | 0,007 |
| 1 | ул.Советская, 195 | здание администрации, Сбербанк, ОМВД | 134,571 | 0,056 |
| 1 | ул.Советская, 195а | ООО "Юрал" | 7,70 | 0,003 |
| 1 | ул.Советская, 196 | многоквартирный жилой дом | 123,190 | 0,051 |
| 1 | ул.Советская, 198 | ООО "Пашское", Ростелеком | 155,0 | 0,065 |
| 1 | ул.Советская, 199а | ООО "Пашский торг. дом" магазин | 11,450 | 0,005 |
| 1 | ул.Советская, 200 | многоквартирный жилой дом | 130,256 | 0,054 |
| 1 | ул.Советская, 202 | ИП Бабкин магазин "Дикси" | 46,0 | 0,021 |
| 1 | ул.Советская, 204 | ИП Засуха магазин | 11,60 | 0,005 |
| 1 | ул.Советская, 206 | ООО "Тайга" (гараж) | 8,40 | 0,004 |
| 1 | ул.Молодежная, 1а | частный жилой дом | 25,945 | 0,011 |
| 1 | ул.Молодежная, 2 | частный жилой дом | 51,340 | 0,021 |
| 1 | ул.Молодежная, 3 | частный жилой дом | 19,033 | 0,008 |
| 1 | ул.Молодежная, 4 | частный жилой дом | 31,249 | 0,013 |
| 1 | ул.Молодежная, 5 | частный жилой дом | 34,888 | 0,014 |
| 1 | ул.Молодежная, 6 | частный жилой дом | 48,260 | 0,020 |
| 1 | ул.Молодежная, 8 | частный жилой дом | 46,977 | 0,019 |
| 1 | ул.Молодежная, 9 | частный жилой дом | 41,772 | 0,017 |
| 1 | ул.Молодежная, 10 | частный жилой дом | 34,268 | 0,014 |
| 1 | ул.Молодежная, 11 | частный жилой дом | 35,026 | 0,015 |
| 1 | ул.Молодежная, 12 | частный жилой дом | 44,163 | 0,018 |
| 1 | ул.Молодежная, 15 | частный жилой дом | 43,916 | 0,018 |
| 1 | ул.Молодежная, 19 | частный жилой дом | 28,595 | 0,012 |
| 1 | Центральная КНС | ОАО "Волховский ЖКК" | 0,000 | 0,000 |
| 1 | ул. Советская | ООО "Ленмосстрой" | 42,902 | 0,007 |
| итого |  |  | 8405,972 | 3,016 |
| Потребители от котельной по ул. Советская, д. 108а |  |  |  |  |
| 2 | ул. Советская, 98 | многоквартирный жилой дом | 37,225 | 0,015 |
| 2 | ул. Советская, 100 | многоквартирный жилой дом | 43,754 | 0,018 |
| 2 | ул. Советская, 104 | многоквартирный жилой дом | 72,087 | 0,030 |
| 2 | ул. Советская, 106 | Пашская библиотека, МОБУДОД "Пашская детская школа искусств", Администрация | 173,0 | 0,071 |
| 2 | ул. Советская, 108 | многоквартирный жилой дом | 156,539 | 0,060 |
| 2 | ул. Советская, 110 | многоквартирный жилой дом | 88,612 | 0,035 |
| итого |  |  | 571,217 | 0,229 |
| Потребители от котельной по ул. Павла Нечесанова, д.23б |  |  |  |  |
| 3 | ул. Строительная, 1 | многоквартирный жилой дом | 140,143 | 0,058 |
| 3 | ул. Строительная, 2 | многоквартирный жилой дом | 137,319 | 0,056 |
| 3 | ул. Строительная, 3 | многоквартирный жилой дом | 135,452 | 0,055 |
| 3 | ул. Строительная, 4 | многоквартирный жилой дом | 132,881 | 0,055 |
| 3 | ул. Строительная, 5 | многоквартирный жилой дом | 135,649 | 0,055 |
| 3 | ул. Строительная, 6 | многоквартирный жилой дом | 133,899 | 0,055 |
| 3 | ул. Строительная, 6а | Волховское РАЙПО / магазин № 15 | 6,726 | 0,003 |
| 3 | ул. Строительная, 7 | многоквартирный жилой дом | 135,565 | 0,055 |
| 3 | ул.Строительная, 8 | многоквартирный жилой дом | 119,819 | 0,049 |
| 3 | ул.Строительная, 10 | МОБУДОД "ДДЮТ", Почта | 98,0 | 0,04 |
| 3 | ул.Строительная, 11 | МКУК "Пашская библиотека" | 7,894 | 0,003 |
| 3 | ул. Торговая, 4 | многоквартирный жилой дом | 129,228 | 0,054 |
| 3 | ул. Торговая, 6 | многоквартирный жилой дом | 131,388 | 0,054 |
| 3 | ул. Торговая, 8 | многоквартирный жилой дом | 130,065 | 0,054 |
| 3 | ул.Торговая, 11 | частный жилой дом | 20,491 | 0,008 |
| 3 | ул.Студенческая, 1а | ОАО "Пашский торговый дом" магазин № 31 | 24,798 | 0,011 |
| 3 | ул.Студенческая, 1б | ОАО "Пашский торговый дом" магазин № 17 | 16,644 | 0,007 |
| итого |  |  | 1635,961 | 0,672 |
| Потребители от котельной по ул. Станционная, д.9 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Станционная, 2 | многоквартирный жилой дом | 181,638 | 0,075 |
| 4 | ул. Станционная, 3 | многоквартирный жилой дом | 163,846 | 0,067 |
| 4 | Паша, 4 | ФАП РЖД | 86,0 | 0,033 |
| 4 | Паша, 4 | Волхостроевская дистанция пути | 125,0 | 0,052 |
| итого |  |  | 556,484 | 0,227 |
| Всего: |  |  | 11169,634 | 4,144 |

- Раздел 1 Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

1.1 Радиус эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников

Для источника теплоснабжения изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источника. При этом необходимо отметить, что для МО «Пашское сельское поселение» значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры не изменились (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети) и их изменения не приводят к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения с.Паша от существующих источников тепловой энергии останется неизменным.

Постоянными источниками теплоснабжения для поселения являются котельные, расположенные по адресам:

1) Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д.192е;

2) Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Советская, д.108а;

3) Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Павла Нечесанова, д.23б;

4) Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Станционная, д.9;

Котельные находятся в ведении МО «Пашское сельское поселение» и переданы в ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ» на условиях аренды в целях эксплуатации и обслуживания. Теплоисточники постоянно работают на общие тепловые сети в соответствии с их территориальным расположением.

В настоящее время, при фактических потерях теплоисточники обеспечивают тепловой энергией 100 %, фактически установленных нагрузок потребителей. На конец расчётного срока существенного увеличения нагрузок потребителей не ожидается.

1.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

В зонах действия котельных МО «Пашское сельское поселение» находятся многоквартирные дома жилого фонда, муниципальные объекты и организации.

Существующая система теплоснабжения поселения:

Система теплоснабжения включает в себя: источник тепла, тепловые сети и системы теплопотребления. Теплоисточниками в системе теплоснабжения являются муниципальные котельные расположенные в с.Паша. К тепловым сетям котельных относятся все тепломагистрали и внутриквартальные (разводящие) тепловые сети (Рисунок 1, 2, ,3, 4).

Характеристика потребителей тепловой энергии (существующих и планируемых к подключению), находящихся в зонах действия систем теплоснабжения Пашского сельского поселения.

Режимы теплоснабжения МО «Пашское сельское поселение»

1. Оборудование

Выработка тепловой энергии на котельные зоны теплоснабжения №1 и доставка ее потребителям обеспечивается работой котельного оборудования в составе:

- Водогрейный котел «КВГМ 3,0-95» 2,5 МВт – 2 шт.

- Водогрейный котел «КВГМ-2,5-95» 2,5 МВт – 1 шт.

Выработка тепловой энергии на котельные зоны теплоснабжения №2 и доставка ее потребителям обеспечивается работой котельного оборудования в составе:

Водогрейный котел «КВГМ 0,63-95» 2,5 МВт – 1 шт.

Водогрейный котел «КВГМ 0,35-95» 2,5 МВт – 1 шт.

Выработка тепловой энергии на котельные зоны теплоснабжения №3 и доставка ее потребителям обеспечивается работой котельного оборудования в составе:

Водогрейный котел «КВГМ 1,10-95» 2,5 МВт – 2 шт.

Выработка тепловой энергии на котельные зоны теплоснабжения №3 и доставка ее потребителям обеспечивается работой котельного оборудования в составе:

Водогрейный котел НИИСТУ-0,5-2шт;

2. Регулирование режимов теплопотребления осуществляется в соответствии с режимным температурным графиком (таблица №8).

Основными параметрами, определяющими режим работы местных систем теплопотребления, являются располагаемый напор на вводе и гидравлическое сопротивление местной системы теплопотребления

Таблица 8

Режимный температурный график

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 8 | 39 | 34 |
| 7 | 41 | 35 |
| 6 | 43 | 37 |
| 5 | 45 | 38 |
| 4 | 47 | 39 |
| 3 | 48 | 40 |
| 2 | 50 | 41 |
| 1 | 51 | 42 |
| 0 | 53 | 43 |
| -1 | 55 | 44 |
| -2 | 56 | 45 |
| -3 | 58 | 46 |
| -4 | 59 | 47 |
| -5 | 61 | 48 |
| -6 | 62 | 49 |
| -7 | 64 | 50 |
| -8 | 65 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 69 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 77 | 59 |
| -17 | 78 | 60 |
| -18 | 80 | 60 |
| -19 | 81 | 61 |
| -20 | 83 | 62 |
| -21 | 84 | 63 |
| -22 | 86 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 89 | 66 |
| -25 | 90 | 67 |
| -26 | 91 | 68 |
| -27 | 92 | 69 |
| -28 | 94 | 69 |
| -29 | 95 | 70 |

3. Перспективные зоны теплоснабжения:

До конца расчётного периода ввод в эксплуатацию новых котельных, расположенных за пределами существующих зон действия энергоисточников не запланирован.

4.Значения заданных расчетных располагаемых напоров у потребителей обеспечиваются поддержанием заданного расчетного располагаемого напора на выходе из котельной.

5.Системы отопления жилых домов и муниципальных объектов подключены к тепловым сетям в узлах ввода по зависимой схеме и рассчитаны на температурный перепад 95 – 70 оС.

1.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение МО «Пашское сельское поселение» предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки.

1.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников мощности и тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующая мощность котельной зоны теплоснабжения №1 составляет 7,29 Гкал/ч Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1

Существующая мощность котельной зоны теплоснабжения №2 составляет 0,84 Гкал/ч Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2

Существующая мощность котельной зоны теплоснабжения №3 составляет 1,89 Гкал/ч Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9.3

Таблица 9.3

Существующая мощность котельной зоны теплоснабжения №4 составляет 0,77 Гкал/ч Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9.4.

Таблица 9.4

- Раздел 2 Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

2.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В настоящее время в котельных с. Паша водоподготовительные установки отсутствуют. Для определения перспективной производительности водоподготовительных установок котельных необходимо разработать проект системы водоподготовки. Система водоподготовки может включать в себя обработку воды системы теплоснабжения комплексным ингибитором коррозии и накипеобразования Jurby Soft 90-10.

Jurby Soft 90-10 – это жидкий комбинированный продукт, используемый для обработки систем питьевой воды, в качестве защиты от отложений со свойствами ингибирования коррозии. Основу продукта Jurby Soft 90-10 составляет смесь специальных щелочных соединений фосфатов и силикатов. Синергизм действия фосфатов и силикатов защищает поверхность металла от коррозии за счет предотвращения электрохимической коррозии как катодного, так и анодного типа. Результатом его действия является формирование тонкой защитной пленки на всей поверхности трубопроводов, что способствует отсутствию в воде продуктов коррозии металла и симптома «бурой воды». Стабилизация жесткости происходит за счет действия нескольких механизмов ингибирования отложений и комплексообразования кальция (порогового ингибирования, искривления кристаллов, дисперсии). Способность предотвращения отложений сохраняется как в теплой, так и в холодной воде.

Рекомендации по дозированию: Jurby Soft 90-10 подается в концентрированном или разбавленном водой виде при помощи насоса – дозатора пропорционально количеству подпиточной воды. Рекомендованная доза составляет 30 г/м3 подпиточной воды. Контроль проводится поддержанием остатка фосфатов на уровне 1,5-3,0 мг/л РО4 в сетевой воде. В качестве основного водоподготовительного оборудования предлагается «Установки блочно – модульные модели ECOZ заводского изготовления. Применение данного оборудования обеспечивает на выходе требуемое качество.

Баланс производительности водоподготовительной не представлен в виду их отсутствия.

Баланс максимального потребления теплоносителя теплопотебляющими установками потребителей не приводится ввиду отсутствия данных об учёте расхода теплоносителя на объектах потребителя.

2.2. Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую».

В системе теплоснабжения МО «Пашское сельское поселение» по состоянию на 2019 год горячее водоснабжение потребителей с. Паша осуществляется по открытой схеме в зоне теплоснабжения №1, а зонах №2, 3, 4 не предоставляется.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод (подключение) потребителей вышеуказанных теплоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

• при открытой системе горячего водоснабжения теплоноситель на нужды ГВС непосредственно разбирается из сети, что приводит к увеличению объема воды, которая необходима для подпитки тепловой сети и, следовательно, увеличению затрат теплоснабжающей организации на ее приготовление;

• при открытой системе горячего водоснабжения существует необходимость в поддержании температуры теплоносителя на уровне 60ºС, когда значение температуры наружного воздуха выше температуры точки излома температурного графика. Это приводит к возникновению

«перетопов» помещений зданий, а, следовательно, к перерасходу топлива на источнике теплоснабжения и увеличению затрат.

Переход на закрытую систему горячего водоснабжения позволит обеспечить:

• экономию объема теплоносителя, требующегося для подпитки тепловой сети;

• исчезновение «перетопов» в начале и конце отопительного периода, когда значение температуры наружного воздуха выше температуры точки излома температурного графика.

Для решения этой задачи необходима разработка комплексной программы, поскольку большинство мероприятий по реализации перехода на закрытый водоразбор горячего водоснабжения в МО «Пашское сельское поселение» относятся к владельцам жилых домов, общественных зданий, тепловых пунктов и внутридомовых систем, а именно:

1. установка ИТП с монтажом теплообменников в каждом здании;

2. прокладка трубопроводов внутридомовой системы ГВС коррозионностойкими пластиковыми трубами.

Необходимо согласовать с водоканалом увеличение объема потребляемой холодной воды, который должен обеспечить подачу холодной воды из городского водопровода потребителям для обеспечения нужд ГВС и выдать технические условия на подключение систем ГВС к сетям ХВС.

- Раздел 3 Предложения по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей.

3.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

В связи с газификацией данного района в период до 2027 года планируется ввести в эксплуатацию четыре блок-модульные котельные.

1) с. Паша, ул. Советская, д.192 – БМК-5,0 МВт до 2025 года;

2) с. Паша, ул. Советская, д.108а – БМК-1,2 МВт до 2026 года;

3) с. Паша, ул. Павла Нечесанова, д.23б – БМК-2,5 МВт до 2026 года;

4) с. Паша, ул. Станционная, д.9 – БМК-0,2 МВт до 2027 года.

3.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, распределяющих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Имеющийся резерв тепловой мощности достаточен для покрытия нагрузки новых потребителей, которые получат технические условия на присоединение к системе теплоснабжения, в дальнейшем периоде эксплуатации.

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

3.4. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Режим работы систем централизованного теплоснабжения Пашского сельского поселения построен по централизованному принципу и работает по температурному графику 95/70.

3.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Показатели надежности системы теплоснабжения с. Паша.

1) По надежности электроснабжения электроприемников источников тепловой энергии:

А) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Советская, д.192-е

Относится к 3-й категории. Нет резервного источника электроснабжения.

Б) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Советская, д.108-а

Относится к 3-й категории. Нет резервного источника электроснабжения.

В) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Павла Нечесанова д.23-б

Относится к 3-й категории. Нет резервного источника электроснабжения.

Г) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Станционная, д.9

Относится к 3-й категории. Нет резервного источника электроснабжения.

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии:

А) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Советская, д.192-е

Б) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Советская, д.108а

В) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Павла Нечесанова д.23-б

Г) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Станционная, д.9

Резервных источников водоснабжения на котельных нет.

3) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

А) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Советская, д.192-е

- тепловая нагрузка 3,01 Гкал/час, средневзвешенный диаметр тепловой сети составляет 107,7 мм.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0

Б) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Советская, д.108-а

- тепловая нагрузка 0,24 Гкал/час, средневзвешенный диаметр тепловой сети составляет 59,8 мм.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0

В) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Павла Нечесанова д.23-б

- тепловая нагрузка 0,66 Гкал/час, средневзвешенный диаметр тепловой сети составляет 73,9 мм.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0

Г) Котельная по адресу: с. Паша, ул. Станционная, д.9

- тепловая нагрузка 0,19 Гкал/час, средневзвешенный диаметр тепловой сети составляет 90 мм.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0

Таким образом по результатам оценки показателей надежности система теплоснабжения с.  Паша является надежной и не требует проведения дополнительных мероприятий по строительству тепловых сетей.

Планируется проведение работ по последовательной замене тепловых сетей в связи с исчерпанием их эксплуатационного ресурса в период с 2020г.-2032г.

Так как в настоящее время существует дефицит пропускной способности на отдельных участках тепловой сети, чем обусловлены высокие удельные потери давления, что видно из гидравлических расчетов тепловой сети Таблицы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 необходимо произвести перекладку трубопроводов с увеличением диаметра.

Таблица №10.1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ существующего

трубопровода п. Паша от котельной №1 ул. Советская, д.192-е

| № расчетного участка | Расход теплоты Q Гкал/час | Расход теплоносителя, G т/ч | Условный диаметр, Ду мм | По плану, L м | Р1 м в. ст | Р2 м в. ст | Р 1 - Р2 м в. ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,194 |  |  | 1584 | 40 | 22 | 18 |
| от котельной до УТ-11а | 0,233 | 9,32 | 108 | 51 | 39,91 | 22,09 | 17,82 |
|  | 0,233 | 9,32 | 108 | 51 |  |  |  |
| от УТ-11а до дома1а | 0,014 | 0,56 | 25 | 80 | 38,68 | 23,32 | 15,36 |
|  | 0,011 | 0,44 | 25 | 80 |  |  |  |
| от УТ-11а до дома 190г | 0,009 | 0,36 | 25 | 20 | 39,86 | 22,14 | 17,73 |
|  | 0,006 | 0,24 | 25 | 20 |  |  |  |
| от УТ-11а до УТ-11б | 0,210 | 8,40 | 108 | 13 | 39,98 | 22,02 | 17,96 |
|  | 0,210 | 8,40 | 108 | 13 |  |  |  |
| от УТ-11б до дома 3 | 0,012 | 0,48 | 25 | 40 | 39,52 | 22,48 | 17,03 |
|  | 0,008 | 0,32 | 25 | 40 |  |  |  |
| от УТ-11б до УТ-11в | 0,198 | 7,92 | 108 | 99 | 39,88 | 22,12 | 17,75 |
|  | 0,198 | 7,92 | 108 | 99 |  |  |  |
| от УТ-11в до дома 5 | 0,017 | 0,68 | 25 | 30 | 39,27 | 22,73 | 16,54 |
|  | 0,014 | 0,56 | 25 | 30 |  |  |  |
| от УТ-11в до УТ-11 | 0,181 | 7,24 | 108 | 55 | 39,94 | 22,06 | 17,88 |
|  | 0,181 | 7,24 | 108 | 55 |  |  |  |
| от УТ-11 до дома 4 | 0,015 | 0,60 | 25 | 30 | 39,43 | 22,57 | 16,86 |
|  | 0,013 | 0,52 | 25 | 30 |  |  |  |
| от дома 4 до дома 2 | 0,024 | 0,96 | 25 | 30 | 38,55 | 23,45 | 15,09 |
|  | 0,021 | 0,84 | 25 | 30 |  |  |  |
| от УТ-11 до УТ-11г | 0,142 | 5,68 | 108 | 34 | 39,98 | 22,02 | 17,96 |
|  | 0,142 | 5,68 | 108 | 34 |  |  |  |
| от УТ-11г до дома 9 | 0,021 | 0,84 | 25 | 2 | 39,93 | 22,07 | 17,85 |
|  | 0,017 | 0,68 | 25 | 2 |  |  |  |
| от УТ-11г до дома 6 | 0,023 | 0,92 | 25 | 30 | 38,67 | 23,33 | 15,33 |
|  | 0,020 | 0,80 | 25 | 30 |  |  |  |
| от УТ-11г до УТ-11д | 0,098 | 3,92 | 108 | 34 | 39,99 | 22,01 | 17,98 |
|  | 0,098 | 3,92 | 108 | 34 |  |  |  |
| от УТ-11д до дома11 | 0,017 | 0,68 | 25 | 3 | 39,93 | 22,07 | 17,85 |
|  | 0,015 | 0,60 | 25 | 3 |  |  |  |
| от УТ-11д до УТ-11е | 0,081 | 3,24 | 108 | 20 | 40,00 | 22,00 | 17,99 |
|  | 0,081 | 3,24 | 108 | 20 |  |  |  |
| от УТ-11е до дома 8 | 0,022 | 0,88 | 25 | 30 | 38,78 | 23,22 | 15,56 |
|  | 0,019 | 0,76 | 25 | 30 |  |  |  |
| от УТ-11е до УТ-11ж | 0,059 | 2,36 | 108 | 22 | 40,00 | 22,00 | 18,00 |
|  | 0,059 | 2,36 | 108 | 22 |  |  |  |
| от УТ-11ж до дома 10 | 0,017 | 0,68 | 25 | 30 | 39,27 | 22,73 | 16,54 |
|  | 0,014 | 0,56 | 25 | 30 |  |  |  |
| от УТ-11ж до ПД | 0,042 | 1,68 | 108 | 32 | 40,00 | 22,00 | 18,00 |
|  | 0,042 | 1,68 | 108 | 32 |  |  |  |
| от ПД до ТЗ | 0,042 | 1,68 | 89 | 37 | 39,99 | 22,01 | 17,99 |
|  | 0,042 | 1,68 | 89 | 37 |  |  |  |
| от точки замера до дома 19 | 0,021 | 0,84 | 25 | 20 | 39,26 | 22,74 | 16,52 |
|  | 0,018 | 0,72 | 25 | 20 |  |  |  |
| от точки замера до дома 12 | 0,021 | 0,84 | 25 | 50 | 38,15 | 23,85 | 14,29 |
|  | 0,018 | 0,72 | 25 | 50 |  |  |  |
|  | 0,228 |  |  | 1594 |  |  |  |
| от котельной до УТ-1 | 2,979 | 119,16 | 219 | 104 | 39,31 | 22,69 | 16,62 |
|  | 2,979 | 119,16 | 219 | 104 |  |  |  |
| от УТ-1 до Бани | 0,063 | 2,52 | 89 | 10 | 40,00 | 22,00 | 17,99 |
|  | 0,059 | 2,36 | 89 | 10 |  |  |  |
| от УТ-1 до УТ-1а | 0,209 | 8,36 | 89 | 42 | 39,84 | 22,16 | 17,67 |
|  | 0,209 | 8,36 | 89 | 42 |  |  |  |
| от УТ-1а до дома 192в | 0,021 | 0,84 | 32 | 6 | 39,94 | 22,06 | 17,88 |
|  | 0,017 | 0,68 | 32 | 6 |  |  |  |
| от УТ-1а до УТ-1б | 0,188 | 7,52 | 89 | 41 | 39,87 | 22,13 | 17,74 |
|  | 0,188 | 7,52 | 89 | 41 |  |  |  |
| от УТ-1б до дома 192б | 0,021 | 0,84 | 32 | 6 | 39,94 | 22,06 | 17,88 |
|  | 0,018 | 0,72 | 32 | 6 |  |  |  |
| от УТ-1б до УТ-1в | 0,167 | 6,68 | 89 | 15 | 39,96 | 22,04 | 17,92 |
|  | 0,167 | 6,68 | 89 | 15 |  |  |  |
| от УТ-1в до дома 192г | 0,021 | 0,84 | 32 | 32 | 39,69 | 22,31 | 17,38 |
|  | 0,017 | 0,68 | 32 | 32 |  |  |  |
| от УТ-1в до УТ-1г | 0,146 | 5,84 | 89 | 17 | 39,97 | 22,03 | 17,93 |
|  | 0,146 | 5,84 | 89 | 17 |  |  |  |
| от УТ-1г до дома 190в | 0,021 | 0,84 | 32 | 34 | 39,67 | 22,33 | 17,34 |
|  | 0,017 | 0,68 | 32 | 34 |  |  |  |
| от УТ-1г до УТ-1д | 0,125 | 5,00 | 89 | 15 | 39,98 | 22,02 | 17,96 |
|  | 0,125 | 5,00 | 89 | 15 |  |  |  |
| от УТ-1д до дома 190б | 0,022 | 0,88 | 32 | 6 | 39,94 | 22,06 | 17,87 |
|  | 0,017 | 0,68 | 32 | 6 |  |  |  |
| от УТ-1д до УТ-10 | 0,103 | 4,12 | 89 | 20 | 39,98 | 22,02 | 17,96 |
|  | 0,103 | 4,12 | 89 | 20 |  |  |  |
| от УТ-10 до ПД | 0,029 | 1,16 | 57 | 100 | 39,92 | 22,08 | 17,84 |
|  | 0,029 | 1,16 | 57 | 100 |  |  |  |
| от ПД до дома 190 | 0,021 | 0,84 | 57 | 10 | 40,00 | 22,00 | 17,99 |
|  | 0,018 | 0,72 | 57 | 10 |  |  |  |
| от ПД до дома 188 | 0,008 | 0,32 | 32 | 40 | 39,94 | 22,06 | 17,89 |
|  | 0,005 | 0,20 | 32 | 40 |  |  |  |
| от УТ-10 до УТ-10а | 0,074 | 2,96 | 89 | 21 | 39,99 | 22,01 | 17,98 |
|  | 0,074 | 2,96 | 89 | 21 |  |  |  |
| от УТ-10а до дома190а | 0,021 | 0,84 | 32 | 6 | 39,94 | 22,06 | 17,88 |
|  | 0,018 | 0,72 | 32 | 6 |  |  |  |
| от УТ-10а до ПД | 0,053 | 2,12 | 89 | 23 | 39,99 | 22,01 | 17,99 |
|  | 0,053 | 2,12 | 89 | 23 |  |  |  |
| от ПД до УТ-10б | 0,053 | 2,12 | 57 | 99 | 39,73 | 22,27 | 17,46 |
|  | 0,053 | 2,12 | 57 | 99 |  |  |  |
| от УТ-10б до дома186 | 0,026 | 1,04 | 32 | 21 | 39,69 | 22,31 | 17,38 |
|  | 0,022 | 0,88 | 32 | 21 |  |  |  |
| от УТ-10б до УТ-10в | 0,027 | 1,08 | 57 | 10 | 39,99 | 22,01 | 17,99 |
|  | 0,027 | 1,08 | 57 | 10 |  |  |  |
| от УТ-10в до дома182 | 0,008 | 0,32 | 32 | 4 | 39,99 | 22,01 | 17,99 |
|  | 0,005 | 0,20 | 32 | 4 |  |  |  |
| от УТ-10в до УТ-12 | 0,019 | 0,76 | 57 | 46 | 39,98 | 22,02 | 17,97 |
|  | 0,019 | 0,76 | 57 | 46 |  |  |  |
| от УТ-12 до дома182а | 0,011 | 0,44 | 57 | 34 | 40,00 | 22,00 | 17,99 |
|  | 0,009 | 0,36 | 57 | 34 |  |  |  |
| от УТ-12 до ТЗ дома184 | 0,008 | 0,32 | 32 | 35 | 39,95 | 22,05 | 17,90 |
|  | 0,006 | 0,24 | 32 | 35 |  |  |  |
|  | 0,566 |  |  | 1648 |  |  |  |
| от УТ-1 до ТК врезки | 2,707 | 108,28 | 219 | 43 | 39,77 | 22,23 | 17,53 |
|  | 2,707 | 108,28 | 219 | 43 |  |  |  |
| от ТК врезки до дома 194а | 0,013 | 0,52 | 25 | 20 | 39,72 | 22,28 | 17,43 |
|  | 0,010 | 0,40 | 25 | 20 |  |  |  |
| от ТК врезки до дома 194б | 0,010 | 0,40 | 25 | 10 | 39,92 | 22,08 | 17,83 |
|  | 0,007 | 0,28 | 25 | 10 |  |  |  |
| от ТК врезки до УТ-2 | 2,684 | 107,36 | 219 | 10 | 39,95 | 22,05 | 17,89 |
|  | 2,684 | 107,36 | 219 | 10 |  |  |  |
| от УТ-2 до дома 192а | 0,021 | 0,84 | 57 | 52 | 39,98 | 22,02 | 17,96 |
|  | 0,018 | 0,72 | 57 | 52 |  |  |  |
| от дома 192а до дома 192 | 0,031 | 1,24 | 57 | 56 | 39,95 | 22,05 | 17,89 |
|  | 0,027 | 1,08 | 57 | 56 |  |  |  |
| от УТ-2 до УТ-3 | 2,632 | 105,28 | 219 | 12 | 39,94 | 22,06 | 17,88 |
|  | 2,632 | 105,28 | 219 | 12 |  |  |  |
| от УТ-3 до УТ-3а | 0,532 | 21,28 | 108 | 100 | 39,10 | 22,90 | 16,19 |
|  | 0,532 | 21,28 | 108 | 100 |  |  |  |
| от УТ-3а до дома 194 | 0,054 | 2,16 | 32 | 6 | 39,61 | 22,39 | 17,23 |
|  | 0,051 | 2,04 | 32 | 6 |  |  |  |
| от УТ-3а до УТ-3б | 0,478 | 19,12 | 108 | 39 | 39,72 | 22,28 | 17,43 |
|  | 0,478 | 19,12 | 108 | 39 |  |  |  |
| от УТ-3б до дома 196 | 0,054 | 2,16 | 32 | 6 | 39,61 | 22,39 | 17,23 |
|  | 0,051 | 2,04 | 32 | 6 |  |  |  |
| от УТ-3б до УТ-3в | 0,424 | 16,96 | 108 | 44 | 39,75 | 22,25 | 17,49 |
|  | 0,424 | 16,96 | 108 | 44 |  |  |  |
| от УТ-3в до 1п. д. 198 | 0,033 | 1,32 | 32 | 10 | 39,76 | 22,24 | 17,52 |
|  | 0,030 | 1,20 | 32 | 10 |  |  |  |
| от УТ-3в до УТ-3г | 0,391 | 15,64 | 108 | 13 | 39,94 | 22,06 | 17,87 |
|  | 0,391 | 15,64 | 108 | 13 |  |  |  |
| от УТ-3г до 2п. д. 198 | 0,033 | 1,32 | 57 | 10 | 39,99 | 22,01 | 17,98 |
|  | 0,030 | 1,20 | 57 | 10 |  |  |  |
| от 2п. д. 199 до ПД | 0,358 | 14,32 | 108 | 9 | 39,96 | 22,04 | 17,93 |
|  | 0,358 | 14,32 | 108 | 9 |  |  |  |
| от ПД до УТ-3д | 0,358 | 14,32 | 89 | 22 | 39,75 | 22,25 | 17,49 |
|  | 0,358 | 14,32 | 89 | 22 |  |  |  |
| от УТ-3д до дома 200 | 0,057 | 2,28 | 32 | 25 | 38,21 | 23,79 | 14,42 |
|  | 0,054 | 2,16 | 32 | 25 |  |  |  |
| от УТ-3д до УТ-3е | 0,301 | 12,04 | 89 | 40 | 39,67 | 22,33 | 17,35 |
|  | 0,301 | 12,04 | 89 | 40 |  |  |  |
| от УТ-3е до дома 202 | 0,023 | 0,92 | 57 | 30 | 39,98 | 22,02 | 17,97 |
|  | 0,020 | 0,80 | 57 | 30 |  |  |  |
| от УТ-3е до УТ-13 ТЗ | 0,278 | 11,12 | 89 | 88 | 39,39 | 22,61 | 16,78 |
|  | 0,278 | 11,12 | 89 | 88 |  |  |  |
| от УТ-13 ТЗ до дома 204 | 0,007 | 0,28 | 32 | 4 | 40,00 | 22,00 | 17,99 |
|  | 0,005 | 0,20 | 32 | 4 |  |  |  |
| от УТ-13 ТЗ до "Тайга"206 | 0,007 | 0,28 | 32 | 45 | 39,95 | 22,05 | 17,90 |
|  | 0,005 | 0,20 | 32 | 45 |  |  |  |
| от УТ-13 ТЗ до дома 181 | 0,129 | 5,16 | 89 | 100 | 39,85 | 22,15 | 17,70 |
|  | 0,126 | 5,04 | 89 | 100 |  |  |  |
| от дома 182 до дома 185 | 0,135 | 5,40 | 76 | 30 | 39,89 | 22,11 | 17,77 |
|  | 0,132 | 5,28 | 76 | 30 |  |  |  |
|  | 2,039 |  |  | 3298 |  |  |  |
| от УТ-3 до УТ-4 | 2,100 | 84,00 | 219 | 31 | 39,90 | 22,10 | 17,80 |
|  | 2,100 | 84,00 | 219 | 31 |  |  |  |
| от УТ-4 до дома 175а | 0,007 | 0,28 | 25 | 40 | 39,84 | 22,16 | 17,67 |
|  | 0,005 | 0,20 | 25 | 40 |  |  |  |
| от УТ-4 до дома 173а | 0,014 | 0,56 | 25 | 25 | 39,59 | 22,41 | 17,18 |
|  | 0,012 | 0,48 | 25 | 25 |  |  |  |
| от УТ-4 до д.169 Больница | 0,226 | 9,04 | 108 | 250 | 39,59 | 22,41 | 17,18 |
|  | 0,222 | 8,88 | 108 | 250 |  |  |  |
| от д.169 Больница до хоз.постройка | 0,069 | 2,76 | 76 | 100 | 39,90 | 22,10 | 17,80 |
|  | 0,065 | 2,60 | 76 | 100 |  |  |  |
| от УТ-4 до УТ-5 | 1,784 | 71,36 | 219 | 61 | 39,86 | 22,14 | 17,71 |
|  | 1,784 | 71,36 | 219 | 61 |  |  |  |
| от УТ-5 до дома 173 | 0,286 | 11,44 | 133 | 200 | 39,83 | 22,17 | 17,66 |
|  | 0,278 | 11,12 | 133 | 200 |  |  |  |
| от дома 173 до дома 171 | 0,289 | 11,56 | 89 | 35 | 39,74 | 22,26 | 17,48 |
|  | 0,284 | 11,36 | 89 | 35 |  |  |  |
| от УТ-5 до дома 177а | 0,014 | 0,56 | 25 | 15 | 39,75 | 22,25 | 17,51 |
|  | 0,012 | 0,48 | 25 | 15 |  |  |  |
| от УТ-5 до УТ-6 | 1,195 | 47,80 | 159 | 143 | 39,17 | 22,83 | 16,34 |
|  | 1,195 | 47,80 | 159 | 143 |  |  |  |
| от УТ-6 до дома 179 | 0,133 | 5,32 | 76 | 10 | 39,96 | 22,04 | 17,93 |
|  | 0,131 | 5,24 | 76 | 10 |  |  |  |
| от УТ-6 до дома 177 | 0,136 | 5,44 | 76 | 15 | 39,94 | 22,06 | 17,88 |
|  | 0,134 | 5,36 | 76 | 15 |  |  |  |
| от УТ-6 до 1п. Админ. | 0,926 | 37,04 | 89 | 41 | 36,85 | 25,15 | 11,69 |
|  | 0,926 | 37,04 | 89 | 41 |  |  |  |
| от 1п. Админ. до здания 195 | 0,021 | 0,84 | 32 | 10 | 39,90 | 22,10 | 17,81 |
|  | 0,019 | 0,76 | 32 | 10 |  |  |  |
| от 1п. Админ. до 2п. Админ. | 0,905 | 36,20 | 89 | 32 | 37,65 | 24,35 | 13,30 |
|  | 0,905 | 36,20 | 89 | 32 |  |  |  |
| от 2п. Админ. до здания 195 | 0,021 | 0,84 | 57 | 1 | 40,00 | 22,00 | 18,00 |
|  | 0,019 | 0,76 | 57 | 1 |  |  |  |
| от 2п. Админ. до 3п. Админ. | 0,884 | 35,36 | 89 | 25 | 38,25 | 23,75 | 14,49 |
|  | 0,884 | 35,36 | 89 | 25 |  |  |  |
| от 3п. Админ. до здания 195 | 0,021 | 0,84 | 32 | 15 | 39,85 | 22,15 | 17,71 |
|  | 0,018 | 0,72 | 32 | 15 |  |  |  |
| от 3п. Админ. до дома 183 | 0,124 | 4,96 | 57 | 100 | 38,50 | 23,50 | 15,00 |
|  | 0,121 | 4,84 | 57 | 100 |  |  |  |
| от УТ-6 до УТ-7 | 0,739 | 29,56 | 133 | 50 | 39,71 | 22,29 | 17,42 |
|  | 0,739 | 29,56 | 133 | 50 |  |  |  |
| от УТ-7 до дома 175 | 0,133 | 5,32 | 57 | 40 | 39,31 | 22,69 | 16,62 |
|  | 0,130 | 5,20 | 57 | 40 |  |  |  |
| от УТ-7 до дома 199а | 0,007 | 0,28 | 25 | 15 | 39,94 | 22,06 | 17,88 |
|  | 0,005 | 0,20 | 25 | 15 |  |  |  |
| от УТ-7 до УТ-8 | 0,599 | 23,96 | 133 | 70 | 39,74 | 22,26 | 17,47 |
|  | 0,599 | 23,96 | 133 | 70 |  |  |  |
| от УТ-8 до дома 195а | 0,006 | 0,24 | 25 | 25 | 39,92 | 22,08 | 17,85 |
|  | 0,004 | 0,16 | 25 | 25 |  |  |  |
| от УТ-8 до дома 187 | 0,136 | 5,44 | 57 | 25 | 39,55 | 22,45 | 17,10 |
|  | 0,132 | 5,28 | 57 | 25 |  |  |  |
| от УТ-8 до дома 189 | 0,139 | 5,56 | 57 | 25 | 39,53 | 22,47 | 17,06 |
|  | 0,136 | 5,44 | 57 | 25 |  |  |  |
| от УТ-8 до УТ-9 | 0,318 | 12,72 | 89 | 60 | 39,46 | 22,54 | 16,91 |
|  | 0,318 | 12,72 | 89 | 60 |  |  |  |
| от УТ-9 до дома 191 | 0,154 | 6,16 | 76 | 140 | 39,31 | 22,69 | 16,61 |
|  | 0,151 | 6,04 | 76 | 140 |  |  |  |
| от УТ-9 до Дет.сад ТЗ | 0,164 | 6,56 | 76 | 50 | 39,72 | 22,28 | 17,44 |
|  | 0,161 | 6,44 | 76 | 50 |  |  |  |
|  | 3,027 |  |  | 8124 |  |  |  |

Таблица №10.2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ существующего

трубопровода п. Паша от котельной №2 ул. Советская, д.108-а

| № расчетного участка | Расход теплоты Q Гкал/час | Расход теплоносителя, G т/ч | Условный диаметр, Ду мм | По плану, L м | Р1 м в. ст | Р2 м в. ст | Р 1 - Р2 м в. ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,240 |  |  | 810 | 40 | 22 | 18 |
| от Котельной до УТ-1 | 0,264 | 10,56 | 89 | 7 | 39,96 | 22,04 | 17,91 |
|  | 0,264 | 10,56 | 89 | 7 |  |  |  |
| от УТ-1 до дома 110 | 0,039 | 1,56 | 40 | 84 | 39,16 | 22,84 | 16,32 |
|  | 0,035 | 1,40 | 40 | 84 |  |  |  |
| от УТ-1 до дома 108 | 0,064 | 2,56 | 40 | 30 | 39,19 | 22,81 | 16,38 |
|  | 0,060 | 2,40 | 40 | 30 |  |  |  |
| от УТ-1 до УТ-2 | 0,161 | 6,44 | 89 | 80 | 39,81 | 22,19 | 17,63 |
|  | 0,161 | 6,44 | 89 | 80 |  |  |  |
| от УТ-2 до дома 106 | 0,045 | 1,80 | 89 | 27 | 40,00 | 22,00 | 17,99 |
|  | 0,041 | 1,64 | 89 | 27 |  |  |  |
| от УТ-2 до УТ-3 | 0,116 | 4,64 | 89 | 26 | 39,97 | 22,03 | 17,94 |
|  | 0,116 | 4,64 | 89 | 26 |  |  |  |
| от УТ-3 до дома 106 | 0,044 | 1,76 | 57 | 12 | 39,98 | 22,02 | 17,95 |
|  | 0,041 | 1,64 | 57 | 12 |  |  |  |
| от УТ-3 до УТ-4 | 0,072 | 2,88 | 89 | 46 | 39,98 | 22,02 | 17,96 |
|  | 0,072 | 2,88 | 89 | 46 |  |  |  |
| от УТ-4 до дома 104 | 0,033 | 1,32 | 40 | 23 | 39,84 | 22,16 | 17,67 |
|  | 0,030 | 1,20 | 40 | 23 |  |  |  |
| от УТ-4 до УТ-5 | 0,039 | 1,56 | 40 | 40 | 39,60 | 22,40 | 17,20 |
|  | 0,039 | 1,56 | 40 | 40 |  |  |  |
| от УТ-5 до дома 104 | 0,021 | 0,84 | 32 | 15 | 39,85 | 22,15 | 17,71 |
|  | 0,018 | 0,72 | 32 | 15 |  |  |  |
| от УТ-5 до дома 105 | 0,018 | 0,72 | 32 | 15 | 39,89 | 22,11 | 17,79 |
|  | 0,015 | 0,60 | 32 | 15 |  |  |  |

Таблица №10.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ существующего трубопровода п. Паша от котельной №3 ул. Павла Нечесанова 23б

| № расчетного участка | Расход теплоты Q Гкал/час | Расход теплоносителя, G т/ч | Условный диаметр, Ду мм | По плану, L м | Р1 м в. ст | Р2 м в. ст | Р 1 - Р2 м в. ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,199 |  |  | 768 | 40 | 22 | 18 |
| от Котельной до УТ-1 | 0,220 | 8,80 | 89 | 2 | 39,99 | 22,01 | 17,98 |
|  | 0,220 | 8,80 | 89 | 2 |  |  |  |
| от УТ-1 до дома 10 | 0,039 | 1,56 | 57 | 30 | 39,96 | 22,04 | 17,91 |
|  | 0,034 | 1,36 | 57 | 30 |  |  |  |
| от УТ-1 до дома 11 | 0,005 | 0,20 | 25 | 30 | 39,94 | 22,06 | 17,87 |
|  | 0,003 | 0,12 | 25 | 30 |  |  |  |
| от УТ-1 до УТ-2 | 0,176 | 7,04 | 89 | 162 | 39,55 | 22,45 | 17,10 |
|  | 0,176 | 7,04 | 89 | 162 |  |  |  |
| от УТ-2 до дома 4 | 0,058 | 2,32 | 57 | 30 | 39,90 | 22,10 | 17,80 |
|  | 0,054 | 2,16 | 57 | 30 |  |  |  |
| от УТ-2 до УТ-3 | 0,118 | 4,72 | 89 | 65 | 39,92 | 22,08 | 17,84 |
|  | 0,118 | 4,72 | 89 | 65 |  |  |  |
| от УТ-3 до дома 6 | 0,059 | 2,36 | 57 | 2 | 39,99 | 22,01 | 17,99 |
|  | 0,054 | 2,16 | 57 | 2 |  |  |  |
| от УТ-3 до дома 8 ТЗ | 0,059 | 2,36 | 76 | 63 | 39,95 | 22,05 | 17,91 |
|  | 0,054 | 2,16 | 76 | 63 |  |  |  |
|  | 0,459 |  |  | 1552 | 40 | 22 | 18 |
| от Котельной до УТ-4 | 0,502 | 20,08 | 108 | 57 | 39,54 | 22,46 | 17,08 |
|  | 0,502 | 20,08 | 108 | 57 |  |  |  |
| от УТ-4 до ПД2 | 0,502 | 20,08 | 108 | 13 | 39,90 | 22,10 | 17,79 |
|  | 0,502 | 20,08 | 108 | 13 |  |  |  |
| от ПД2 до УТ-5 | 0,210 | 8,40 | 89 | 23 | 39,91 | 22,09 | 17,82 |
|  | 0,210 | 8,40 | 89 | 23 |  |  |  |
| от УТ-5 до д.№6а магазин | 0,005 | 0,20 | 32 | 45 | 39,98 | 22,02 | 17,95 |
|  | 0,003 | 0,12 | 32 | 45 |  |  |  |
| от УТ-5 до УТ-5а | 0,205 | 8,20 | 89 | 48 | 39,82 | 22,18 | 17,64 |
|  | 0,205 | 8,20 | 89 | 48 |  |  |  |
| от УТ-5а до дома 6 | 0,059 | 2,36 | 32 | 13 | 39,00 | 23,00 | 16,01 |
|  | 0,055 | 2,20 | 32 | 13 |  |  |  |
| от УТ-5а до УТ-6 | 0,146 | 5,84 | 89 | 19 | 39,96 | 22,04 | 17,93 |
|  | 0,146 | 5,84 | 89 | 19 |  |  |  |
| от УТ-6 до дома 4 | 0,059 | 2,36 | 32 | 5 | 39,62 | 22,38 | 17,23 |
|  | 0,055 | 2,20 | 32 | 5 |  |  |  |
| от УТ-6 до дома 2 ТЗ | 0,061 | 2,44 | 57 | 73 | 39,73 | 22,27 | 17,47 |
|  | 0,056 | 2,24 | 57 | 73 |  |  |  |
| от УТ-6 до дома 1б | 0,012 | 0,48 | 40 | 195 | 39,82 | 22,18 | 17,63 |
|  | 0,007 | 0,28 | 40 | 195 |  |  |  |
| от дома 1б до дома 1а | 0,014 | 0,56 | 32 | 2 | 39,99 | 22,01 | 17,98 |
|  | 0,011 | 0,44 | 32 | 2 |  |  |  |
| от УТ-4 до УТ-7 | 0,292 | 11,68 | 108 | 80 | 39,78 | 22,22 | 17,56 |
|  | 0,292 | 11,68 | 108 | 80 |  |  |  |
| от УТ-7 до ПД4 | 0,292 | 11,68 | 76 | 28 | 39,50 | 22,50 | 17,00 |
|  | 0,292 | 11,68 | 76 | 28 |  |  |  |
| от ПД4 до дома 7 | 0,059 | 2,36 | 32 | 3 | 39,77 | 22,23 | 17,54 |
|  | 0,055 | 2,20 | 32 | 3 |  |  |  |
| от ПД4 до дома 8 ТЗ | 0,053 | 2,12 | 57 | 55 | 39,85 | 22,15 | 17,70 |
|  | 0,049 | 1,96 | 57 | 55 |  |  |  |
| от УТ-7 до УТ-7а | 0,180 | 7,20 | 76 | 38 | 39,74 | 22,26 | 17,49 |
|  | 0,180 | 7,20 | 76 | 38 |  |  |  |
| от УТ-7а до дома 5 | 0,059 | 2,36 | 32 | 3 | 39,77 | 22,23 | 17,54 |
|  | 0,055 | 2,20 | 32 | 3 |  |  |  |
| от УТ-7а до ПД3 | 0,121 | 4,84 | 76 | 17 | 39,95 | 22,05 | 17,90 |
|  | 0,121 | 4,84 | 76 | 17 |  |  |  |
| от ПД3 до дома 3 | 0,059 | 2,36 | 32 | 3 | 39,77 | 22,23 | 17,54 |
|  | 0,055 | 2,20 | 32 | 3 |  |  |  |
| от ПД3 до дома 1 ТЗ | 0,062 | 2,48 | 57 | 56 | 39,79 | 22,21 | 17,58 |
|  | 0,058 | 2,32 | 57 | 56 |  |  |  |
|  | 0,658 |  |  | 2320 |  |  |  |

Таблица №10.4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ существующего трубопровода п. Паша от котельной ул. Станционная, д.9

| № расчетного участка | Расход теплоты Q Гкал/час | Расход теплоносителя, G т/ч | Условный диаметр, Ду мм | По плану, L м | Р1 м в. ст | Р2 м в. ст | Р 1 - Р2 м в. ст |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,189 |  |  | 1056 | 40 | 22 | 18 |  |
| от Котельной до УТ-1 | 0,205 | 8,20 | 108 | 6 | 39,99 | 22,01 | 17,98 |  |
|  | 0,205 | 8,20 | 108 | 6 |  |  |  |  |
| от УТ-1 до здания РЖД | 0,033 | 1,32 | 57 | 30 | 39,97 | 22,03 | 17,94 |  |
|  | 0,030 | 1,20 | 57 | 30 |  |  |  |  |
| от УТ-1 до ПД | 0,172 | 6,88 | 108 | 285 | 39,73 | 22,27 | 17,46 |  |
|  | 0,172 | 6,88 | 108 | 285 |  |  |  |  |
| от ПД до УТ-2 ТЗ | 0,172 | 6,88 | 89 | 143 | 39,62 | 22,38 | 17,24 |  |
|  | 0,172 | 6,88 | 89 | 143 |  |  |  |  |
| от УТ-2 ТЗ до ФАП РЖД | 0,022 | 0,88 | 57 | 23 | 39,99 | 22,01 | 17,98 |  |
|  | 0,017 | 0,68 | 57 | 23 |  |  |  |  |
| от УТ-2 ТЗ до дома 2 | 0,079 | 3,16 | 50 | 3 | 39,96 | 22,04 | 17,93 |  |
|  | 0,075 | 3,00 | 50 | 3 |  |  |  |  |
| от УТ-2 ТЗ до дома 3 | 0,071 | 2,84 | 50 | 38 | 39,62 | 22,38 | 17,24 |  |
|  | 0,067 | 2,68 | 50 | 38 |  |  |  |  |

- Раздел 4 Перспективные топливные балансы.

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Расчет перспективных топливных балансов котельных МО «Пашское сельское поселение» произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Совместного Приказа Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», Приказа Минэнерго России №377 от 10.08.2012г. «Порядок определения нормативов запаса топлива на источнике тепловой энергии»

При расчете учтены следующие показатели:

- Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по источнику теплоснабжения за предшествующие три года.

- Приросты тепловых нагрузок.

- Изменение средневзвешенного КПД котельных.

- Эксплуатационной КПД существующих котлов и время их работы для расчета, средневзвешенного КПД принят по данным режимной наладки котлов.

В соответствии с Инструкцией «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных», утвержденных приказом Минэнерго России, от 04.09.2008г. №66;

Нормативный эксплуатационный запас резервного топлива необходим для надежной и стабильной работы.

- Раздел 5 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

5.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 11:

Таблица 11

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысячах рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С. Паша, ул. Советская, д. 192е |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газовой котельной БМК-5,0МВт | до 2025г. | 31 587 740,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения. |
| С. Паша, ул. Советская, д. 108а |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газовой котельной БМК-1,2МВт с. Паша, ул. Советская, д.108а | до 2025г. | 13 102 410,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения. |
| С. Паша, ул. Павла Нечесанова, д.23б |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газовой котельной БМК-2,5МВт с. Паша, ул. Павла Нечесанова д.23-б | до 2026г. | 26 818 160,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения. |
| С. Паша, ул. Станционная, д.9 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газовой котельной БМК-0,2МВт с. Паша, ул. Станционная, д.9 | до 2027г. | 2 551 830,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения. |

5.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения с. Паша не требуется. Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей не требуется и, следовательно, нет необходимости в инвестициях для осуществления данных мероприятий.

5.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения.

В настоящее время жилые дома и другие объекты, расположенные в с. Паша не оборудованы внутридомовой системой горячего водоснабжения. Поэтому теплоснабжающей организацией предоставляется услуга только по отоплению.

- Раздел 6 Определение единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом28Федерального закона№190-ФЗ, 27.10.2010г. «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона №190-ФЗ, от 27.10.2010г. «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным Схема теплоснабжения МО «Пашское сельское поселение» бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями и соответствующей критериям настоящих Правил.

6. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОПЛОСНАБ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

В настоящее время предприятие ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОПЛОСНАБ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) и обладает статусом ЕТО на основании решения Совета депутатов МО «Пашское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.04.2016 г., № 20/97/35 , «О наделении ООО «Леноблтеплоснаб» статусом единой теплоснабжающей организацией на территории МО Пашское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

- Раздел 7 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В с. Паша котельные способны обеспечить необходимую мощность для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки. Поэтому нет необходимости строить дополнительные источники.

- Раздел 8 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Пашское сельское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться ст.15, п.6 № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении».

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ гласит: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет органом местного самоуправления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Минэкономразвития России, от 10.12.2015г. № 931 «Об установлении  порядка  принятия  на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

- Раздел 9 Заключение

9.1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

9.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) по регулируемым ценам (тарифам).

9.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю тепловую энергию, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность)  и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения тепло энергоресурсов по данному договору.

9.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

9.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

9.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

9.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

9.2. Обязательства субъектов теплоснабжения

9.2.1. 	ЕТО 	и 	теплоснабжающие 	организации, владеющие 	на 	праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

9.2.2. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в единой системе теплоснабжения, обязаны заключать договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

9.2.3. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

9.2.4. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет ЕТО.

9.2.5. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

9.2.6. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

9.3. Организация коммерческого учета

9.3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

9.3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

9.3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

- отсутствие в точках учета приборов учета;

- неисправность приборов учета;

- нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

9.3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

9.3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

9.3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей, устанавливаются договором теплоснабжения.

9.4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

9.4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям.

9.4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям поселения осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии.

9.4.3. При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 года №313(с изменениями от 30.12.2014г., пост. №647) «Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».

9.5. Порядок утверждения и актуализации (корректировки) схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения МО «Усадищенское сельское поселение» разработана на срок не менее 15 лет в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.»

Схема теплоснабжения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, учитывает утвержденные планы по приведению качества теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями.

Схема теплоснабжения утверждается уполномоченными органами местного самоуправления.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации (корректировке) в следующих случаях:

а) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую.

б) внесение изменений в план мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения;

в) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии.

г) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

д) изменение финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения.